## Общее ТЗ на поставку
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж аккумуляторных батарей для ИБП Schneider Electric Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 артикул: E3SUPS20K3IB для ООО "УК "ВОЛМА"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО "УК "ВОЛМА"
| Ответственный по техническим вопросам: | Любимов Александр Иванович, doc@volma.ru, +7.905.482.3333
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | г.Волгоград, ул. Крепильная 128, 400019
2 | Предмет поставки
| Наименование, марка, модель, артикул, габаритные размеры, производитель | Параметры ИБП (установленного): Модель Schneider Electric Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 Артикул E3SUPS20K3IB Количество ИБП: 2 Режим работы системы: Кластер / паралельная работа 2 ИБП Номинальная мощность: 20 кВА Конфигурация фазности: 3:1 Входное напряжение: 3-х фазное, 400В Выходное напряжение: 1-фазное, 230В Батареи: E3SBT4 Количество батарей, установленных сейчас ("строк", "линеек", в ИБП): 2 Общее количество батарей, установленных сейчас ("строк", на всю систему, два ИБП): 4 Максимальное количество батарей (батарейных слотов, в ИБП): 3 Общее максимальное количество батарей (батарейных слотов, во всей системе, в двух ИБП): 6 Предмет конкурсной закупки (тендера): 1. Поставка 6 линеек батарей E3SBT4 2. Демонтаж существующих 4 линеек батарей E3SBT4 3. Монтаж 6 линеек новых батрей 4. Пуско-наладочные работы 5. Адаптация (конфигурирование, калибровка, прочие необходимые работы) системы ИБП, для корректной работы с указанным количеством батарейных модулей 6. Тестирование процессов заряда/разряда батарей 7. Тестирование времени автономной работы 8. Утилизация замененных батарей ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ Дата производства батарей (батарейных сборок) - 2026г.
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПОСТАВКИ | В случае технической невозможности поставки батарей, Поставщик вправе предложить альтернативное решение аналогичного оборудования бесперебойного питания совместимого с дизель-генераторами. Требования к альтернативному ИБП: 1. подбор модели и конфигурации ИБП отвечающей следующим требованиям: 1.1. подключение к сети электроснабжения - 3 фазная сеть, 400В 1.2. обеспечение бесперебойного питания серверного оборудования, однофазная сеть 230В 1.3. номинальная мощность - не менее 20кВА 1.4. время автономной работы (от батарей) - не менее 60 мин. при нагрузке 12кВА 1.5. резервирование силовых цепей или модулей. Отказ одного из элементов системы не должен приводить всю систему в неработоспособное состояние 1.6. возможность питания от дизель-генератора (функции запуска генератора не требуются) 1.7. обеспечение дистанционного мониторинга (Ethernet, SNMP) ключевых характеристик: режим работы, температура батарей, оставшийся заряд, предполагаемое время работы и др. 1.8. монтаж - отдельностоящее напольное исполнение или в стандартную 19'' стойку 1.9. возможность "горячей" замены батарей 2. разработка проекта подключения, согласование с заказчиком 2.1. проект ввода в эксплуатацию должен обеспечивать непрерывность бизнесс-процессов, связанных с задейтсованным оборудованием 2.2. проект ввода в эксплуатацию должен учитывать существующие и необходимые новые коммуникации, кабельные сети, автоматические выключатели и др. 3. демонтаж существующей системы ИБП 4. монтаж новой системы ИБП 5. Пуско-наладочные работы 6. тестирование ключевых характеристик (время автономной работы, переключение в аварийный режим, возврат в нормальный режим и др.) ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ Дата производства батарей (батарейных сборок) - 2026г.
Комплект поставки:
| Технические требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся Соответствовать международным стандартам безопасности (CE, ISO) Иметь полный комплект сопроводительной документации (паспорта, сертификаты)
Назначение
| Место планируемой установки, климатические условия | г.Волгоград, ул. Крепильная 128, 400019. Помещение серверной
| Режим работы оборудования | Круглосуточно и круглогодично.
3 | Требования к качеству | Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим гостам: ГОСТ IEC 62040-1-2019- Общие требования и требования безопасности для ИБП. ГОСТ IEC 62040-3-2018 - технические требования к выходным характеристикам и методы испытаний. ГОСТ Р 51317.4.30-2008- Качество электроэнергии. Методы измерений показателей качества. Коэффициент готовности - ≥99.99% (не более 52 мин простоя в год)
4 | Требования к поставщику | Наличие опыта поставки аналогичного оборудования (не менее 3 контрактов за последние 2 года) Наличие сертификата авторизованного партнера – предпочтительно Наличие квалифицированного персонала для проведения монтажных и пусконаладочных работ Документы, предоставляемые участником: Коммерческое предложение с детализацией стоимости Технические спецификации предлагаемого оборудования Копии сертификатов соответствия Гарантийные обязательства Референс-лист (список выполненных аналогичных контрактов) Сроки поставки и монтажа
5 | Перечень работ и требования к обязательности осуществления монтажа и пусконаладочным работам,
6 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. При необходимости включить наше требование о гарантийном обслуживании товара, если предмет закупки это подразумевает: автотранспорт, спецтехника или сложное производственное оборудование.
7 | Срок поставки и выполнения работ | не более 3 месяцев с момента заключения договора
8 | Место поставки | 400019, г.Волгоград, ул. Крепильная 128
9 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
10 | Требования к цене | В стоимость должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
11 | Приложения

## РАЗБИВКА НА 2 ЛОТА. ДЕТАЛИЗАЦИЯ (hidden)
ЛОТ №1
Параметры существующего ИБП
Модель | Schneider Electric Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1
Артикул | E3SUPS20K3IB
Количество ИБП | 2
Режим работы системы | Кластер / паралельная работа 2 ИБП
Номинальная мощность: | 20 кВА
Конфигурация фазности | 3:1
Входное напряжение | 3 фазное, 400В
Выходное напряжение | 1 фазное, 230В
Батареи | E3SBT4
Количество батарей ("строк", "линеек", в ИБП) | 2
Общее количество батарей ("строк", на всю систему) | 4
Максимальное количество батарей (батарейных слотов, в ИБП) | 3
Общее максимальное количество батарей (батарейных слотов, во всей системе) | 6
Предмет конкурсной закупки (тендера)
1. Поставка 6 линеек батарей E3SBT4
2. Демонтаж существующих 4 линеек батарей E3SBT4
3. Монтаж новых батрей
4. ПНР
5. Адаптация (конфигурирование, калибровка, прочие необходимые работы) системы ИБП, для корректной работы с указанным количеством батарейных модулей
6. Тестирование процессов заряда/разряда батарей
7. Тестирование времени автономной работы
8. Утилизация замененных батарей
ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ
Дата производства батарей (батарейных сборок) не должна превышать 10 месяцев на момент поставки
ЛОТ №2 (выбор из 2 лотов будет произведен заказчиком в ходе подведения итогов конкурса)
Предмет лота
1. подбор модели и конфигурации ИБП отвечающей следующим требованиям:
1.1. подключение к сети электроснабжения - 3 фазная сеть, 400В
1.2. обеспечение бесперебойного питания серверного оборудования, однофазная сеть 230В
1.3. номинальная мощность - не менее 20кВА
1.4. время автономной работы (от батарей) - не менее 60 мин. при нагрузке 12кВА
1.5. резервирование силовых цепей или модулей. Отказ одного из элементов системы не должен приводить всю систему в неработоспособное состояние
1.6. возможность питания от дизель-генератора (функции запуска генератора не требуются)
1.7. обеспечение дистанционного мониторинга (Ethernet, SNMP) ключевых характеристик: режим работы, температура батарей, оставшийся заряд, предполагаемое время работы и др.
1.8. монтаж - отдельностоящее напольное исполнение или в стандартную 19'' стойку
1.9. возможность "горячей" замены батарей
ПОДУМАТЬ ЕЩЕ НАД ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
2. разработка проекта, согласование с заказчиком
2.1. проект ввода в эксплуатацию должен обеспечивать непрерывность бизнесс-процессов, связанных с задейтсованным оборудованием
2.2. проект ввода в эксплуатацию должен учитывать существующие и необходимые новые коммуникации, кабельные сети, автоматические выключатели и др.
3. демонтаж существующей системы ИБП
4. монтаж новой системы ИБП
5. ПНР
6. тестирование ключевых характеристик (время автономной работы, переключение в аварийный режим, возврат в нормальный режим и др.)
ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ
Дата производства батарей (батарейных сборок) не должна превышать 10 месяцев на момент поставки

## ТЗ на изготовление по чертежам (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделий общемашиностроительных (изготовление по чертежам) для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Наименование, габаритный размер, технические требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся (см. графическое приложение)
Технические характеристики, свойства материалов
Материал изготовления (наименование, марка материала)
Необходимое количество, шт
Технология изготовления
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## Графическое приложение (hidden)
Приложение к техническому заданию
Эскиз, чертеж, схема, фотография объекта

## ТЗ на ленты транспортерные (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лент транспортерных (элеваторных) для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение ленты
Технические характеристики, свойства материалов
Материал изготовления ленты
Размеры (длина, ширина, толщина)
Количество прокладок
Назначение
Место планируемой установки оборудования, климатические условия
Режим работы оборудования
Транспортируемый материал и его свойства
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на ролики конвейерные (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку роликов конвейерных для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Наименование, марка, модель, артикул, производитель
Технические характеристики, свойства материалов
Диаметр, длинна (см. графическое приложение)
Материал изготовления (наименование, марка материала)
Необходимое количество, шт
Технология изготовления
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на масла, смазки (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку масел и смазок для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение, марка, производитель
Технические характеристики
Необходимое количество, шт, литров
Назначение
Место применения, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на мотор-редуктора (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мотор-редукторов для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение, наименование, марка, производитель
Технические характеристики (см. графическое приложение)
Типоразмер
ТИП
Тип передачи
Число ступеней
Степень защиты
Количество фаз
Напряжение сети
Ток сети
Ток (переменный,простоянный)
Мощность двигателя
Частота вращения двигателя
Частота вращения выходного вала
Диаметр выходного вала
Крутящий момент
Передаточное число
Радиальная нагрузка
КПД
Класс внутренней защиты корпуса, IP
Класс изоляции обмоток электродвигателя
cos φ
Способ охлаждения
Дополнительные характеристики и требования
Необходимое количество, шт
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия, климатическое исполнение
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на редуктор (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку редукторов для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение, наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель
Технические характеристики (см. графическое приложение)
Типоразмер
ТИП
Тип передачи
Число ступеней
Диаметр выходного вала
Диаметр входного вала
Крутящий момент
Передаточное число
Радиальная нагрузка
КПД
Класс внутренней, IP
Способ охлаждения
Дополнительные характеристики и требования
Необходимое количество, шт
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия, климатическое исполнение
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на электродвигатель (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электродвигателей для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение, наименование, марка, производитель
Технические характеристики, (см. графическое приложение)
Типоразмер
ТИП
Степень защит
Количество фаз
Напряжение сети, В
Ток сети, А
Ток (переменный,простоянный)
Мощность на валу , кВт
Частота вращения, Гц
Скорость, об/мин
Схема соединений
КПД
Класс внутренней защиты корпуса, IP
Необходимое количество, шт
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на оборудование (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования _____________________________ для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Назначение оборудования
Объем поставки оборудования
Производительность оборудования
Описание оборудования
Покраска оборудования
Технические хорактеристики,свойства материалов
Необходимые габариты (см. графическое приложение)
Место планируемой установки оборудования, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на фильтровальные рукава (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рукавных фильтров, фильтровальных элементов (кассет) для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Обозначение фильтров и фильтровальных элементов, наименование, марка, модель, артикул, производитель
Технические характеристики, свойства материалов (см. графическое приложение)
Материал изготовления, фильтровальная ткань
Размеры(диаметр, длинна, ширина, толщина)
Необходимое количество, шт
Назначение
Место планируемой установки, климатические условия
Режим работы оборудования
Осаждаемый материал и его свойства
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение

## ТЗ на частотные преобразователи (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку частотных преобразователей для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Наименование, марка, модель, артикул, производитель
Полная мощность преобразователя, кВт
Номинальный выходной ток, А
Максимальное выходное напряжение:
Максимальная выходная частота
Номинальное входное напряжение (частота)
Допустимые колебания напряжения (частоты)
Сигнал задания частоты
Время разгона/торможения
Диапазон рабочих температур
Требуемая степень защиты от пыли и влаги:
Протокол связи с ПЧ
Выносной пульт управления ПЧ
Габаритные размеры
Другие требования
Необходимое количество, шт
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на вилочный погрузчик (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку вилочных погрузчиков для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Марка, производитель
Двигатель, тип (бензин, дизель, газ, др)
Номинальная мощность двигателя
Трансмиссия, тип
Грузоподъёмность (кг): не менее
Остаточная Г/П на макс. высоте (мм): не менее
Тип мачты
Высота подъёма
Высота опущенной мачты h1(мм): не менее
Длина вил (мм): не менее
Габаритная ширина (мм): не более
Тип каретки
Кабина, отопление
Усилитель рулевого управления
Комплектация
Радиус разворота, не менее
Дорожный просвет (Центр колесной базы), не менее
Тит шин (цельнолитые, пневматические)
Маркировка шин
Эксплуатация в помещении и на улице (температур окружающей среды)
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. Обязательно указать требование о гарантийном обслуживании, а именно обязать участников тендера предоставить информацию о межсервесном интервале, карте ТО, местоположении ближайшего сервисного центра, времени реагирования на заявку, расходе топлива на 1 м/ч, стоимости нормо-часа и ТО на период гарантии).
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на фронтальный погрузчик (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фронтального погрузчика для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Марка, производитель
Двигатель, тип (бензин, дизель, газ, др)
Номинальная мощность двигателя
Трансмиссия, тип
Грузоподъёмность (кг): не менее
Устройство для быстрой смены рабочих органов
Вместимость ковша, м3
Высота подъёма
Вырывное усилие, кН
Рабочая тормозная система
Габаритная ширина (мм): не более Длина, в транспортном положении с ковшом, мм
Высота по крыше кабины, мм
Кабина, отопление
Усилитель рулевого управления
Комплектация
Радиус разворота, не менее
Дорожный просвет (Центр колесной базы), не менее
Тит шин
Маркировка шин
Эксплуатация в помещении и на улице (температур окружающей среды)
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. Обязательно указать требование о гарантийном обслуживании, а именно обязать участников тендера предоставить информацию о межсервесном интервале, карте ТО, местоположении ближайшего сервисного центра, времени реагирования на заявку, расходе топлива на 1 м/ч, стоимости нормо-часа и ТО на период гарантии).
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на шины (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шин для вилочных (фронтальных) погрузчиков для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Марка, производитель
Марка погрузчика
Тит шин (цельнолитые, пневматические)
Маркировка шин
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения

## ТЗ на задвижки (заслонки) (hidden)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку задвижки (заслонки) для ООО "ВОЛМА__________"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -______________"
| Ответственный по техническим вопросам: | ФИО, должность, телефон (рабочий и мобильный) и E-mail
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г.
2 | Предмет тендера
Наименование, марка, модель, артикул, габаритный размер, производитель, (см. графическое приложение)
Обозначение
DN
Тип привода
Технические хорактеристики, свойства материалов уплотнений и диска (ножа)
Необходимые габариты
Место планируемой установки оборудования, климатические условия
Режим работы оборудования
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска не позже (указать год). ГОСТ, ТУ и другие технические требования (указать). Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее ___ месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки
7 | Место поставки
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | Графическое приложение